## Slide 1
工商业用户
安全用气培训
江门华润燃气有限公司

## Slide 2
培训内容
1.天然气设备介绍
2.天然气基本常识
3.事故案例，事故分析
4.应急处置方式

## Slide 3
天然气基本设备
1
Natural gas equipment

## Slide 4
基础知识-市政天然气系统
上游气源
天然气储配站
市政中压管网
庭院管网
用户终端

## Slide 5
阀门
过滤器
调压器
表具
管道
（分架空、埋地两种）
1
金属软管（防沉降）
出地管（黑色）
电磁阀
报警器
基础知识-工商业终端天然气系统

## Slide 6
出地管

## Slide 7
总球阀

## Slide 8
调压柜
阀门
阀门

## Slide 9
报警器

## Slide 10
探 头 清 单

## Slide 11
电磁阀

## Slide 13
用气常识
2
Gas safety knowledge

## Slide 14
会使用
  每天使用后、长期不用时，必须关闭户内燃气总阀。
  炉具阀门随用随开，不用即关。
会检查
  定期检查燃气表、灶具，波纹管连接口，及早发现安全隐患。
  定期使用肥皂水对接口等查漏。
懂应用
  乐于应用目前市面上新研发的本质型安全材料，提升户内燃气系统安全系数。
1
2
3
用气常识 - 掌握基本操作技能

## Slide 15
会使用
阀门
使用
法兰球阀
开阀状态
用气常识 - 掌握基本操作技能

## Slide 16
会检查
检查方式
用气常识 - 掌握基本操作技能
定期自检
对燃气管道、设备、用气环境
使用目测、肥皂水等工具
沿管道、气流走向
根据其特性进行检查
发现问题及时上报燃气公司处理

## Slide 17
会检查
室内管道
阀门
用气常识 - 掌握基本操作技能
入户管
缺失手柄
被包封
被封闭
腐蚀生锈
悬挂物品
阀门开关
燃气表
户内管
户内管

## Slide 18
会检查
安全距离
用气常识 - 掌握基本操作技能

## Slide 19
完全燃烧的颜色：蓝色
一般的颜色：蓝中带黄/红
燃烧不充分的颜色：红色/黄色
会检查
燃气具
燃烧质量
用气常识 - 掌握基本操作技能

## Slide 20
塌陷
下沉
土体
机械开挖
清表
施工
深根植物
建(构)筑物
占压
燃气异味
树草枯萎
泄漏声响
泄漏
损坏
丢失
绿化遮挡
施工拆除
标识
禁止焚烧
明火
庭院管网
管网附属设备、设施
小区庭院管及附属设施
会检查
检查对象和内容
用气常识 - 掌握基本操作技能

## Slide 21
会维护
  定期进行泄漏检查，及时发现，及时维修。
  选用合适的燃气用具连接管。
  管道和阀门设施定期除锈防腐，以保代养，保障管道阀门使用寿命。
用气常识 - 掌握基本操作技能

## Slide 23
重大案例回顾
3
Major case review

## Slide 24
时间：2017年7月21日8时32分
地点：浙江省杭州市西湖区
伤亡：3人遇难，44人受伤
重大案例回顾 - 杭州市桐庐野鱼馆燃气爆燃事故

## Slide 25
遭遇明火
橡胶管道老化
持续高温
天然气泄漏
发生爆炸
发生二次爆炸
事故
直接
原因
重大案例回顾 - 十堰燃气爆炸事故
导致液化石油气储存系统毁坏

## Slide 26
时间：2021年1月25日5:50左右
地点：大连金普新区
原因：燃气公司燃气管道泄漏导致爆炸
伤亡：3人遇难，8人轻伤
重大案例回顾 - 大连金州燃气泄漏爆炸

## Slide 27
时间：2019年10月13日中午11时
地点：无锡市锡山区鹅湖镇
原因：小吃店使用不符合规定的中压调压阀，导致泄漏
伤亡：9人遇难，10人受伤
重大案例回顾 -无锡鹅湖镇小吃店燃气爆炸

## Slide 28
应急处置方式
4
Emergency measures
4

## Slide 29
应急处置方法 - 燃气泄漏应急处置办法
1
关阀
2
通风
3
禁火
4
撤离
5
报警
通风
撤离

## Slide 30
1、关闭总阀门，停止燃气泄漏！
2、其他紧急情况，也应及时关阀！
3、燃气总阀门不止一个，先关最近的！
4、关阀要关到位，出故障及时维修！
1、打开门窗通风，降低浓度。
2、通风不良场所用气前应打开强制通风设备（鼓风机、抽风机等）,泄漏时不可开启。
电话
手机
打开电器
关闭电器
门铃
敲击烟头
摩擦静电
1、撤离/疏散要迅速、有组织有纪律。
2、撤离方向：上风口。
3、未经检测，不要进入泄漏场所。
1、室外安全处拨打。
2、我司24小时抢险电话：0750-3292110。
3、110、119。
关阀
通风
禁火
撤离
报警

## Slide 31
（0750）3292110
24小时抢险电话
应急处置方法 - 燃气泄漏应急处置办法

## Slide 32
谢谢观看！